Decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (in

Suppl.  ordinario  alla  Gazz.  Uff.  n.  242,  del  14  ottobre). --

Regolamento  recante  norme  per  la  progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai

fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.

4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il Presidente della Repubblica:

Visto  l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4,

comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto l'art. 17, comma 1,

della  legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 1, lettera

ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Considerata l'opportunità di

rinviare  ad  un  successivo separato decreto gli aspetti concernenti

gli  impianti  termici  di  climatizzazione estiva, nonché la rete di

distribuzione  e  l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di

ricezione  e di stoccaggio delle fonti di energia; Sentiti in qualità

di  enti  energetici:  l'ENEA, l'ENEL, l'ENI; ritenuto che i predetti

pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.

241,   possono  intendersi  sostitutivi  anche  di  quello  del  CNR,

considerata  la  mancata  risposta  di  tale Ente entro il termine di

novanta  giorni  dalla  richiesta  e  tenuto conto della equipollente

qualificazione  e  capacità  tecnica  dell'ENEA, dell'ENEL e dell'ENI

nello  specifico campo della ricerca energetica; Sentite le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza dei

presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome;  Sentiti la

CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO, la CNA, la Lega delle cooperative,

l'ANCE, l'ANIMA, l'ANIT, l'ASSOCALOR, l'ASSISTAL, l'ANPAE, l'ANCI, la

CISPEL, l'ANIACAP, il SUNIA, l'AIACI, l'AICARR, quali associazioni di

categorie  interessate,  e  la  FIRE  quale  associazione di istituti

nazionali  operanti per l'uso razionale dell'energia, sentiti inoltre

l'UNI, il CTI, il CIG, l'ATI, il Consiglio nazionale degli ingegneri,

il  Consiglio  nazionale  dei  periti  industriali,  la  SNAM, l'AGIP

servizi, il CIR; Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi

richiesti  ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e

non  pervenuti  nel termine di novanta giorni dalla richiesta; Tenuto

conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute

non   pertinenti   o   comunque   non  coerenti  con  la  complessiva

impostazione  del  provvedimento  e  con  le posizioni espresse dalla

maggioranza  degli enti ed associazioni interpellati; Udito il parere

del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza  generale  del 28

gennaio  1993;  Vista  la  deliberazione  del  Consigio dei Ministri,

adottata  nella  riunione  del  6  agosto  1993;  Sulla  proposta del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a)  per  <<edificio>>,  un  sistema  costituito  dalle  strutture

edilizie  esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle

strutture  interne  che  ripartiscono  detto  volume  e  da tutti gli

impianti,  dispositivi  tecnologici  ed  arredi che si trovano al suo

interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare

con  tutti  o  alcuni  di  questi  elementi:  l'ambiente  esterno, il

terreno, altri edifici;

b)  per  <<edificio  di  proprietà  pubblica>>,  un  edificio  di

proprietà  dello  Stato,  delle regioni, degli Enti locali, nonché di

altri  Enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento

delle  attività  dell'Ente,  sia  ad  altre  attività o usi, compreso

quello di abitazione privata;

c)  per  <<edificio  adibito  ad  uso pubblico>>, un edificio nel

quale  si  svolge,  in  tutto o in parte, l'attività istituzionale di

Enti pubblici;

d)  per  <<edificio di nuova costruzione>>, salvo quanto previsto

dall'art.  7,  comma  3,  un  edificio  per  il quale la richiesta di

concessione  edilizia  sia stata presentata successivamente alla data

di entrata in vigore del regolamento stesso;

e)  per <<climatizzazione invernale>>, l'insieme di funzioni atte

ad  assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico

consentito  dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere

degli  occupanti  mediante  il controllo, all'interno degli ambienti,

della  temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità,

della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

f)  per  <<impianto  termico>>, un impianto tecnologico destinato

alla  climatizzazione  degli ambienti con o senza produzione di acqua

calda   per   usi   igienici   e  sanitari  o  alla  sola  produzione

centralizzata  di  acqua  calda  per  gli  stessi usi, comprendente i

sistemi  di  produzione,  distribuzione  e  utilizzazione  del calore

nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi

negli  impianti  termici  gli  impianti individuali di riscaldamento,

mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe,

caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

g)  per  <<impianto  termico di nuova istallazione>>, un impianto

termico  installato  in  un  edificio  di  nuova  costruzione o in un

edificio  o  porzione  di edificio antecedentemente privo di impianto

termico;

h)  per  <<manutenzione  ordinaria  dell'impianto  termico>>,  le

operazioni  specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione

degli  apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo

con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti

stessi  e  che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di

consumo d'uso corrente;

i)  per <<manutenzione straordinaria dell'impianto termico>>, gli

interventi  atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello

previsto  dal  progetto  e/o  dalla  normativa  vigente  mediante  il

ricorso,  in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,

riparazioni,  ricambi  di parti, ripristini, revisione o sostituzione

di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

j)    per   <<proprietario   dell'impianto   termico>>,   chi   è

proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di

edifici  dotati  di  impianti  termici  centralizzati amministrati in

condominio  e  nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli

obblighi  e  le  responsabilità  posti  a carico del proprietario dal

presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

l)   per   <<ristrutturazione   di  un  impianto  termico>>,  gli

interventi  rivolti  a  trasformare  l'impianto  termico  mediante un

insieme  sistematico  di opere che comportino la modifica sostanziale

sia  dei  sistemi  di  produzione  che  di  distribuzione del calore;

rientrano  in questa categoria anche la trasformazione di un impianto

termico  centralizzato  in  impianti  termici  individuali  nonché la

risistemazione  impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti

di   edificio  in  caso  di  installazione  di  un  impianto  termico

individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

m)  per <<sostituzione di un generatore di calore>>, la rimozione

di  un  vecchio  generatore  e  l'installazione  di  un  altro  nuovo

destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

n)  per  <<esercizio  e manutenzione di un impianto termico>>, il

complesso  di  operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità

finalizzata  alla  gestione  degli  impianti  includente: conduzione,

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  controllo, nel rispetto

delle  norme  in  materia  di  sicurezza, di contenimento dei consumi

energetici e di salvaguardia ambientale;

o)  per  <<terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione

dell'impianto  termico>>,  la persona fisica o giuridica che, essendo

in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque

di  idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal

proprietario  ad  assumere  la  responsabilità  dell'esercizio, della

manutenzione  e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento

dei consumi energetici;

p)  per  <<contratto  servizio energia>>, l'atto contrattuale che

disciplina  l'erogazione  dei beni e servizi necessari a mantenere le

condizioni  di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi

in   materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di  sicurezza  e  di

salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento

del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

q)  per <<valori nominali>> delle potenze e dei rendimenti di cui

ai  punti  successivi,  quelli dichiarati e garantiti dal costruttore

per il regime di funzionamento continuo;

r)  per  <<potenza  termica  del  focolare>>  di un generatore di

calore,  il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile

impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura

utilizzata è il kW;

s)  per  <<potenza  termica  convenzionale>>  di un generatore di

calore,  la  potenza  termica  del  focolare  diminuita della potenza

termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

t)  per  <<potenza termica utile>> di un generatore di calore, la

quantità   di   calore  trasferita  nell'unità  di  tempo  al  fluido

termovettore,   corrispondente  alla  potenza  termica  del  focolare

diminuita   della   potenza   termica  scambiata  dall'involucro  del

generatore  con  l'ambiente  e della potenza termica persa al camino;

l'unità di misura utilizzata è il kW;

u)  per  <<rendimento  di combustione>>, sinonimo di <<rendimento

termico  convenzionale>>  di un generatore di calore, il rapporto tra

la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

v)  per  <<rendimento termico utile>> di un generatore di calore,

il  rapporto  tra  la  potenza termica utile e la potenza termica del

focolare;

w)  per  <<temperatura dell'aria in un ambiente>>, la temperatura

dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica

UNI 5364;

z) per <<gradi giorno>> di una località, la somma, estesa a tutti

i  giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle

sole    differenze    positive   giornaliere   tra   la   temperatura

dell'ambiente,  convenzionalmente  fissata  a 20 °C, e la temperatura

media  esterna  giornaliera;  l'unità di misura utilizzata è il grado

giorno (GG).

Art. 2.

Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno.

1.  Il  territorio  nazionale  è  suddiviso nelle seguenti sei zone

climatiche  in  funzione  dei  gradi- giorno, indipendentemente dalla

ubicazione geografica:

Zona  A:  comuni  che  presentano  un  numero di gradi-giorno non

superiore a 600;

Zona  B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore

di 600 e non superiore a 900;

Zona  C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore

di 900 e non superiore a 1.400;

Zona  D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore

di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona  E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore

di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona  F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore

di 3.000.

2.  La  tabella  in  allegato  A,  ordinata per regioni e province,

riporta  per  ciascun  comune  l'altitudine  della  casa  comunale, i

gradi-giorno  e  la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può

essere   modificata   ed   integrata,   con   decreto   del  Ministro

dell'industria  del  commercio e dell'artigianato, anche in relazione

all'istituzione  di  nuovi  comuni o alle modificazioni dei territori

comunali,  avvalendosi  delle  competenze  tecniche  dell'ENEA  ed in

conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

3.  I  comuni  comunque  non  indicati  nell'allegato A o nelle sue

successive  modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento

del  Sindaco,  i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il

comune   più   vicino   in   linea  d'aria,  sullo  stesso  versante,

rettificati,  in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un

centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di

riscaldamento  di cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul

livello  del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento.

Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune con

pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso

e deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato  ed  all'ENEA  ai  fini  delle  successive modifiche

dell'allegato A.

4.  I  comuni  aventi  porzioni  edificate del proprio territorio a

quota  superiore  rispetto  alla  quota  della  casa  comunale, quota

indicata  nell'allegato  A,  qualora  detta  circostanza, per effetto

della  rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di

cui  al  comma  3, comporti variazioni della zona climatica, possono,

mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette

porzioni  del  territorio  una  zona  climatica  differente da quella

indicata  in  allegato  A. Il provvedimento deve essere notificato al

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA

e  diventa  operativo  qualora  entro 90 giorni dalla notifica di cui

sopra   non   pervenga   un   provvedimento   di  diniego  ovvero  un

provvedimento  interruttivo  del  decorso  del  termine  da parte del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta

operativo  il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti

mediante  pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed

alla provincia di appartenenza.

Art. 3.

Classificazione generale degli edifici per categorie.

1.  Gli  edifici  sono  classificati in base alla loro destinazione

d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1   (1)   abitazioni   adibite   a  residenza  con  carattere

continuativo,  quali  abitazioni  civili e rurali, collegi, conventi,

case di pena, caserme;

E.1   (2)   abitazioni  adibite  a  residenza  con  occupazione

saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1  (3)  edifici  adibiti  ad  albergo,  pensione  ed attività

similiari;

E.2  Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,

indipendenti  o  contigui  a  costruzioni  adibite  anche ad attività

industriali   o   artigianali,   purché  siano  da  tali  costruzioni

scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3  Edifici  adibiti  a  ospedali,  cliniche  o  case  di cura e

assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori

o  anziani  nonché  le  strutture  protette  per  l'assistenza  ed il

recupero  dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati a

servizi sociali pubblici;

E.4  Edifici  adibiti  ad  attività  ricreative, associative o di

culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali

negozi,  magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati,

esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7  Edifici  adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e

assimilabili;

E.8  Edifici  adibiti  ad  attività  industriali ed artigianali e

assimilabili.

2.  Qualora  un edificio sia costituito da parti individuabili come

appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate

separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

Art. 4.

Valori massimi della temperatura ambiente.

1.   Durante  il  periodo  in  cui  è  in  funzione  l'impianto  di

climatizzazione  invernale,  la  media  aritmetica  delle temperature

dell'aria  dei  singoli  ambienti  degli edifici, definite e misurate

come indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare i

seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

a)  18  °C  + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella

categoria E.8;

b)  20  °C  + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle

categorie diverse da E.8.

2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro

i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che

non comportino spreco di energia.

3.  Per  gli  edifici  classificati  E.3,  ed  E.6 (1), le autorità

comunali,  con  le  procedure  di  cui  al comma 5, possono concedere

deroghe  motivate  al  limite  massimo  del  valore della temperatura

dell'aria  negli  ambienti  durante  il  periodo in cui è in funzione

l'impianto  di  climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi

legati  alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate

di detti valori.

4.  Per  gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al

limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il

periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale,

qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a)   le   esigenze   tecnologiche   o  di  produzione  richiedano

temperature superiori al valore limite;

b)  l'energia  termica  per  il  riscaldamento ambiente derivi da

sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti

in  base  alle  normative  all'epoca vigenti, i valori di temperatura

fissati  in  deroga  ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati

nella  relazione  tecnica  di  cui  all'art. 28 della legge 9 gennaio

1991,  n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che

li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono

fornire  il  benestare  per l'adozione di tali valori di temperatura;

qualora  il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione

della  suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo

che  non  sia  stato notificato prima della scadenza un provvedimento

interruttivo  o  di diniego riguardante le risultanze della relazione

tecnica.

Art. 5.

Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.

1.  Gli  impianti  termici  di  nuova  installazione  nonché quelli

sottoposti  a  ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da

assicurare, in relazione a:

--  il  valore massimo della temperatura interna previsto dall'art.

4,

-- le caratteristiche climatiche della zona,

-- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,

--  il  regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di

intermittenza-   attenuazione   previsti  dall'art.  9  del  presente

decreto,

un  <<rendimento  globale  medio stagionale>>, definito al successivo

comma 2, non inferiore al seguente valore:

eta g = (65 + 3 log P n)%

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale

del  generatore  o del complesso dei generatori di calore al servizio

del singolo impianto termico, espressa in kW.

2. Il <<rendimento globale medio stagionale>> dell'impianto termico

Š  definito  come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile

per  la  climatizzazione  invernale  e l'energia primaria delle fonti

energetiche,  ivi  compresa  l'energia  elettrica  ed è calcolato con

riferimento  al  periodo  annuale  di esercizio di cui all'art. 9. Ai

fini  della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si

considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh.

Il  rendimento  globale  medio  stagionale risulta dal prodotto dei

seguenti rendimenti medi stagionali:

-- rendimento di produzione,

-- rendimento di regolazione,

-- rendimento di distribuzione,

rendimento di emissione,

e  deve  essere  calcolato  secondo  le  metodologie e le indicazioni

riportate  nelle  norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il

31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio

e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.

3.  Nella  sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento

del  o  dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che

il  <<rendimento  di  produzione  medio stagionale>> definito come il

rapporto  tra  l'energia termica utile generata ed immessa nella rete

di  distribuzione  e  l'energia  primaria  delle  fonti  energetiche,

compresa  l'energia  elettrica,  calcolato con riferimento al periodo

annuale  di  esercizio  di  cui  all'art. 9, risulti non inferiore al

seguente valore:

eta g = (77 + 3 log P n)%

per  il  significato  di  log  Pn  e  per  il  fattore di conversione

dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai

commi 1 e 2.

4.  Il  <<rendimento  di  produzione medio stagionale>> deve essere

calcolato  secondo  le  metodologie  e le indicazioni riportate nelle

norme tecniche UNI di cui al comma 2.

5.  Negli  impianti  termici  ad acqua calda per la climatizzazione

invernale  con  potenza  nominale superiore a 350 kW, la potenza deve

essere   ripartita   almeno   su   due  generatori  di  calore.  Alla

ripartizione  di  cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione

di  generatore  di  calore  già  esistente,  qualora ostino obiettivi

impedimenti  di  natura  tecnica  o  economica  quali  ad  esempio la

limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.

6.  Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli

sottoposti    a   ristrutturazione,   la   produzione   centralizzata

dell'energia  termica necessaria alla climatizzazione invernale degli

ambienti  ed  alla  produzione  di  acqua  calda  per  usi igienici e

sanitari  per  una  pluralità  di  utenze, deve essere effettuata con

generatori  di  calore separati, fatte salve eventuali situazioni per

le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di

calore   non   determini  maggiori  consumi  di  energia  o  comporti

impedimenti   di   natura   tecnica   o   economica.   Gli   elementi

tecnico-economici  che  giustificano la scelta di un unico generatore

vanno  riportati  nella  relazione  tecnica  di cui all'art. 28 della

legge  9  gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI

8065,  relativa  ai  sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta,

nei  limiti  e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli

impianti  termici  di  nuova  installazione  con  potenza complessiva

superiore o uguale a 350 kW.

7.  Negli  impianti  termici  di  nuova  installazione  e in quelli

sottoposti  a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla

produzione  centralizzata  di acqua calda per usi igienici e sanitari

per   una  pluralità  di  utenze  di  tipo  abitativo  devono  essere

dimensionati  secondo  le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di

un  sistema  di  accumulo  dell'acqua  calda  di  capacità  adeguata,

coibentato   in   funzione  del  diametro  dei  serbatoi  secondo  le

indicazioni   valide   per   tubazioni   di  cui  all'ultima  colonna

dell'allegato  B e devono essere progettati e condotti in modo che la

temperatura  dell'acqua,  misurata nel punto di immissione della rete

di distribuzione, non superi i 48 °C, + 5 °C di tolleranza.

8.   Negli   impianti   termici   di   nuova  installazione,  nella

ristrutturazione  degli impianti termici nonché nella sostituzione di

generatori  di  calore  destinati  alla  produzione di energia per la

climatizzazione   invernale  o  per  la  produzione  di  acqua  calda

sanitaria,  per  ciascun  generatore di calore deve essere realizzato

almeno  un  punto  di  prelievo  dei  prodotti  della combustione sul

condotto  tra  la  cassa  dei fumi del generatore stesso ed il camino

allo  scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione

del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico

ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.

9.  Gli  edifici  multipiano  costituiti  da  più unità immobiliari

devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti

di  combustione,  con  sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota

prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:

--  nuove  installazioni  di impianti termici, anche se al servizio

delle singole unità immobiliari,

-- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,

--   ristrutturazioni   della   totalità   degli  impianti  termici

individuali appartenenti ad uno stesso edificio,

trasformazioni   da   impianto  termico  centralizzato  a  impianti

individuali,

impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco

dall'impianto centralizzato.

Fatte  salve  diverse  disposizioni  normative, ivi comprese quelle

contenute   nei   regolamenti   edilizi   locali  e  loro  successive

modificazioni,  le disposizioni del presente comma possono non essere

applicate nei seguenti casi:

mera sostituzione di generatori di calore individuali,

singole  ristrutturazioni  degli  impianti  termici individuali già

esistenti,  siti  in  stabili  plurifamiliari, qualora nella versione

iniziale  non  dispongano  già di sistemi di evacuazione dei prodotti

della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.

Resta  ferma  anche  per  le  disposizioni  del  presente  articolo

l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in

base  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  quali: stufe, caminetti,

radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

10.  In  tutti  i casi di nuova installazione o di ristrutturazione

dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di

calore  individuali,  esclusi  i  casi di mera sostituzione di questi

ultimi,   è  prescritto  l'impiego  di  generatori  isolati  rispetto

all'ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di

tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure

apparecchi  di  qualsiasi  tipo se installati all'esterno o in locali

tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano

nei  casi  di  incompatibilità  con  il  sistema  di  evacuazione dei

prodotti  della  combustione già esistente. In ogni caso i generatori

di   calore  ti  tipo  B1  (secondo  classificazione  della  suddetta

normativa   UNI   7129)   devono  essere  muniti  all'origine  di  un

dispositivo   di   controllo   dell'evacuazione  dei  prodotti  della

combustione,  secondo  quanto  indicato  nel foglio aggiornamento UNI

7271 FA-2 del dicembre 1991.

11.  Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di

ristrutturazione  degli  impianti  termici,  la rete di distribuzione

deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento

medio  stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di

cui  al  comma  1 relative al rendimento globale medio stagionale. In

ogni   caso,  come  prescrizione  minimale,  tutte  le  tubazioni  di

distribuzione  del  calore,  comprese  quelle  montanti  in traccia o

situate  nelle  intercapedini  delle  tamponature  a  cassetta, anche

quando  queste  ultime  siano  isolate  termicamente,  devono  essere

installate  e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato

B  al  presente  decreto.  La messa in opera della coibentazione deve

essere   effettuata  in  modo  da  garantire  il  mantenimento  delle

caratteristiche  fisiche  e  funzionali  dei  materiali coibenti e di

quelli  da  costruzione.  Tubazioni  portanti  fluidi  a  temperature

diverse,   quali  ad  esempio  le  tubazioni  di  mandata  e  ritorno

dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.

12.  Negli  impianti  termici  di  nuova  installazione e in quelli

sottoposti  a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di

edificio  a  diverso  fattore  di  occupazione  (ad  esempio  singoli

appartamenti  ed  uffici,  zone  di guardiania, uffici amministrativi

nelle   scuole),   è   prescritto   che  l'impianto  termico  per  la

climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a

zone  che  consenta  la  parzializzazione di detta climatizzazione in

relazione alle condizioni di occupazione dei locali.

13.  Negli  impianti  termici  di nuova installazione e nei casi di

ristrutturazione   dell'impianto  termico,  qualora  per  il  rinnovo

dell'aria  nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica

controllata,  è  prescritta  l'adozione  di  apparecchiature  per  il

recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la

portata  totale  dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di

funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori

limite riportati nell'allegato C del presente decreto.

14.  L'installazione  nonché  la  ristrutturazione  degli  impianti

termici  deve  essere  effettuata  da  un  soggetto  in  possesso dei

requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,

attenendosi  alle  prescrizioni  contenute nella relazione tecnica di

cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

15.  Per gli edifici di proprietà pubbica o adibiti ad uso pubblico

Š  fatto  obbligo,  ai  sensi  del comma 7 dell'art. 26 della legge 9

gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo

il  ricorso  a  fonti  rinnovabili  di  energia o assimilate ai sensi

dell'art.  1  comma  3  della  legge  10 stessa, salvo impedimenti di

natura  tecnica  od  economica.  Per  quanto  riguarda  gli  impianti

termici,  tale  obbligo si determina in caso di nuova installazione o

di  ristrutturazione.  Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od

economica  devono  essere  evidenziati nel progetto e nella relazione

tecnica  di  cui  al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi

all'impianto  termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno

determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o

assimilate.

16.  Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica,

per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da

ristrutturare,   che  determina  l'obbligo  del  ricorso  alle  fonti

rinnovabili  di energia o assimilate è determinato dal recupero entro

un  periodo  di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza

le   fonti   rinnovabili   o   assimilate  rispetto  ad  un  impianto

convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,

Š  determinato  dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o

di  alti  vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto

della   compilazione   del   progetto,  e  dagli  eventuali  introiti

determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica

o  termica  a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a

dieci  anni  per  edifici  siti  nei  centri  urbani  dei  comuni con

popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della

maggiore importanza dell'impatto ambientale.

17.  Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato

oltre  che  per  la  climatizzazione invernale e per la produzione di

acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso

l'utilizzo  di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di

energia  elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche

di  cui  ai  commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto

anche dei suddetti utilizzi e vendite.

18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di

utilizzo   delle   fonti   rinnovabili   di   energia   o  assimilate

elettivamente  indicate  per  la produzione di energia per specifiche

categorie  di  edifici.  L'adozione  di  dette  tecnologie  per dette

categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di

progetto  e  di  relazione  tecnica  di cui all'art. 28 della legge 9

gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista

dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo

di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.

Art. 6.

Rendimento minimo dei generatori di calore.

1.   Negli   impianti   termici   di   nuova  installazione,  nella

ristrutturazione  degli impianti termici nonché nella sostituzione di

generatori  di  calore,  i generatori di calore ad acqua calda devono

avere  un  <<rendimento  termico utile>> ed i generatori di calore ad

aria   calda  devono  avere  un  <<rendimento  di  combustione>>  non

inferiore  ai rispettivi valori riportati nell'allegato E al presente

decreto.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:

a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;

b)  i  generatori  di  calore  appositamente concepiti per essere

alimentati  con  combustibili  le  cui  caratteristiche si discostano

sensibilmente   da   quelle   dei   combustibili  liquidi  o  gassosi

comunemente   commercializzati,  quali  ad  esempio  gas  residui  di

lavorazioni, biogas;

c)  i  generatori  di  calore policombustibili limitatamente alle

condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).

Art. 7.

Termoregolazione e contabilizzazione.

1.  Fermo  restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia

stata  rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente

decreto  devono  disporre  dei  sistemi  di  regolazione  e controllo

previsti  dalle  precedenti  normative, le disposizioni contenute nel

presente  articolo  si  applicano  agli  impianti  termici  di  nuova

installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.

2.  Negli  impianti  termici centralizzati adibiti al riscaldamento

ambientale  per  una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale

del  generatore  di  calore  o  quella  complessiva dei generatori di

calore  sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un

gruppo  termoregolatore  dotato  di  programmatore  che  consenta  la

regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori

sigillabili  nell'arco  delle  24 ore. Il gruppo termoregolatore deve

essere  pilotato  da  una  sonda  termometrica  di  rilevamento della

tempertura  esterna.  La  temperatura  esterna  e  le  temperature di

mandata  e  di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate

con una incertezza non superiore ~ 2 °C.

3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n.

10,  gli  impianti  di  riscaldamento al servizio di edifici di nuova

costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il

18  luglio  1991,  data di entrata in vigore di detto art. 26, devono

essere  progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione

di  sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per

ogni singola unità immobiliare.

4.  Il  sistema  di termoregolazione di cui al comma 2 del presente

articolo  può  essere  dotato  di  un  programmatore  che consenta la

regolazione  su  un  solo  livello di temperatura ambiente qualora in

ogni  singola  unità  immobiliare  sia  effettivamente  installato  e

funzionante  un  sistema di contabilizzazione del calore e un sistema

di  termoregolazione  pilotato  da  una  o  più sonde di misura della

temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore

che  consenta  la  regolazione  di  questa  temperatura almeno su due

livelli nell'arco delle 24 ore.

5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro

destinazione  d'uso  sono  normalmente  soggetti  ad  una occupazione

discontinua  nel  corso  della  settimana  o  del mese devono inoltre

disporre  di  un  programmatore settimanale o mensile che consenta lo

spegnimento  del  generatore  di  calore  o  l'intercettazione  o  il

funzionamento  in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento

nei periodi di non occupazione.

6.  Gli  impianti  termici per singole unità immobiliari destinati,

anche  se  non  esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono

essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da

una   o   più   sonde   di  misura  della  temperatura  ambiente  con

programmatore  che  consenta  la regolazione di questa temperatura su

almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali

di  una  unità  immobiliare  per effetto degli apporti solari e degli

apporti  gratuiti  interni è opportuna l'installazione di dispositivi

per  la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli

locali  o  nelle  singole  zone  aventi  caratteristiche  di  uso  ed

esposizioni   uniformi.   L'installazione   di  detti  dispositivi  è

aggiuntiva  rispetto  ai  sistemi di regolazione di cui ai precedenti

commi  2,  4,  5  e  6,  ove tecnicamente compatibile con l'eventuale

sistema  di  contabilizzazione,  ed  è  prescritta nei casi in cui la

somma  dell'apporto  termico  solare  mensile,  calcolato  nel mese a

maggiore  insolazione  tra  quelli interamente compresi nell'arco del

periodo  annuale  di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti

gratuiti  interni  convenzionali  sia superiore al 20% del fabbisogno

energetico complessivo calcolato nello stesso mese.

8.  L'eventuale  non  adozione  dei  sistemi di cui al comma 7 deve

essere  giustificata  in  sede di relazione tecnica di cui al comma 1

dell'art.  28  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la

valutazione  degli  apporti  solari  e degli apporti gratuiti interni

deve  essere  effettuata  utilizzando  la  metodologia indicata dalle

norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.

9.  Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori

di  calore,  il  loro  funzionamento  deve essere attivato in maniera

automatica in base al carico termico dell'utenza.

Art. 8.

Valori limite del fabbisogno energetico

normalizzato per la climatizzazione invernale.

1.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente decreto il fabbisogno

energetico  convenzionale  per  la  climatizzazione  invernale  è  la

quantità  di  energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un

anno,  per  mantenere  negli  ambienti  riscaldati  la temperatura al

valore  costante di 20 °C con un adeguato ricambio d'aria durante una

stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato;

a)  per  le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'art. 9

del presente decreto;

b)  per  la  zona  climatica  F  in 200 giorni a partire dal 5 di

ottobre,  senza  che  ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo

periodo annuale di esercizio.

2.  Il  fabbisogno  energetico  normalizzato per la climatizzazione

invernale  (FEN)  è  il fabbisogno energetico convenzionale di cui al

precedente  comma  1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno

della località. L'unità di misura utilizzata è il kJ/m3 GG.

3.  Il  calcolo  del  fabbisogno  energetico  convenzionale  per la

climatizzazione  invernale  definito  al  comma  1  ed il calcolo del

fabbisogno  energetico  normalizzato per la climatizzazione invernale

definito  al  comma  2  devono  essere  effettuati con la metodologia

indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31

ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato  entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve

essere  riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.

28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

4.  La  metodologia  UNI  di  cui  al  comma  3 esprime il bilancio

energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto,

in termini di apporti:

--  dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso

i vettori energetici,

-- dell'energia solare fornita all'edificio,

degli  apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al

metabolismo    degli    abitanti,    all'uso   della   cucina,   agli

elettrodomestici, all'illuminazione,

in termini di perdite:

--   dell'energia   persa   per  trasmissione  e  per  ventilazione

attraverso  l'involucro  edilizio,  comprendente  quest'ultima  anche

l'energia associata all'umidità,

--   dell'energia   persa   dall'impianto  termico  nelle  fasi  di

produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a

10.000 m3 è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico

convenzionale  e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un

bilancio energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto,

in termini di apporti:

--  dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso

i vettori energetici,

in termini di perdite:

--   dell'energia   persa   per  trasmissione  e  per  ventilazione

attraverso  l'involucro  edilizio,  comprendente  quest'ultima  anche

l'energia associata all'umidità,

--   dell'energia   persa   dall'impianto  termico  nelle  fasi  di

produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

6.   Il  calcolo  del  coefficiente  di  dispersione  volumica  per

trasmissione   dell'involucro   edilizio   deve   essere   effettuato

utilizzando  le  norme  UNI  7357  e  non  deve superare i valori che

saranno  fissati  dai  regolamenti  di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4

della  legge  9  gennaio  1991,  n. 10. In attesa della emanazione di

detti  regolamenti,  i  valori  limite  di  tale coefficiente restano

fissati  in  conformità  di  quanto disposto dal decreto del Ministro

dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il

Ministro  dei  lavori  pubblici  del  30 luglio 1986 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.

7.   Il  valore  del  fabbisogno  energetico  normalizzato  per  la

climatizzazione  invernale  di  cui  al  comma  2,  calcolato  con le

metodologie  di  cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al

seguente valore limite:

FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-Ku * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g

La   predetta  formula  non  è  utilizzabile  per  il  calcolo  del

fabbisogno  energetico normalizzato per la climatizzazione invernale;

essa  serve  esclusivamente per la determinazione di un valore limite

superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti

viene di seguito elencato:

Cd  =  coefficiente  di  dispersione  volumica  per  trasmissione

dell'involucro  edilizio,  espresso  in W/m3 °C, calcolato secondo le

indicazioni dell'art. 8, comma 6;

n  =  numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio

nelle 24 ore), espresso in h(-1);

0.34  =  costante,  dimensionata  in  W  h/m3  °C, che esprime il

prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità;

I  =  media  aritmetica  dei  valori dell'irradianza solare media

mensile  sul  piano orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa a

tutti   i   mesi   dell'anno  interamente  compresi  nel  periodo  di

riscaldamento  di  cui  al  comma  1  del presente articolo; i valori

saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

dTm  = differenza di temperatura media stagionale espressa in °C;

i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

0.01 = valore convenzionale, espresso in m(-1), della superficie

ad  assorbimento  totale  dell'energia  solare  per  unità  di volume

riscaldato;

a  =  valore  degli  apporti  gratuiti interni, espresso in W/m3,

fissati  in  conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di

cui al comma 3;

ku  =  coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti

solari  e  degli  apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a

quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

86.4  = migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante

di conversione da W/m3 °C (dimensioni della espressione tra parentesi

nella formula) a kJ m3 GG (dimensione del FEN);

eta  g  = valore del rendimento globale medio stagionale definito

all'art. 5, comma 1.

8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero

dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente fissato

in  0.5  per  l'edilizia  abitativa  nel  caso non sussistano ricambi

meccanici controllati.

9.  Nei  casi  in  cui  sussistano valori minimi di ricambio d'aria

imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla

destinazione  d'uso  dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali

di  apparecchi  di  riscaldamento  a  focolare  aperto);  o  comunque

regolamentati   da   normative   tecniche,   il   valore   di   n   è

convenzionalmente  fissato  pari ad 1.1 volte i valori succitati, che

devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri

nelle 24 ore.

10.  Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore

a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di

cui   al   punto  5,  il  valore  limite  del  fabbisogno  energetico

normalizzato  per  climatizzazione  invernale, dovrà essere calcolato

mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.

11.  La  formulazione  del  valore limite del fabbisogno energetico

normalizzato  di  cui  al  comma  7  potrà  essere  variata, anche in

relazione  all'evoluzione  della  normativa  nazionale o comunitaria,

mediante   decreto   del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e

dell'artigianato.

Art. 9.

Limiti di esercizio degli impianti termici.

1.  Gli  impianti  termici destinati alla climatizzazione invernale

degli  ambienti  devono  essere condotti in modo che, durante il loro

funzionamento,  non  vengano superati i valori massimi di temperatura

fissati dall'art. 4 del presente decreto.

2.  L'esercizio  degli impianti termici è consentito con i seguenti

limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto

termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.

Al  di  fuori  di  tali periodi gli impianti termici possono essere

attivati   solo   in   presenza   di  situazioni  climatiche  che  ne

giustifichino  l'esercizio  e comunque con una durata giornaliera non

superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

3. È  consentito  il  frazionamento  dell'orario  giornaliero  di

riscaldamento in due o più sezioni.

4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F

deve  essere  comunque  compresa  tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun

giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione

del  periodo  annuale  di  esercizio  ed  alla  durata giornaliera di

attivazione non si applicano:

a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;

b)   alle   sedi   delle   rappresentanze   diplomatiche   e   di

organizzazioni  internazionali,  che  non  siano  ubicate  in stabili

condominiali;

c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a

scuole materne e asili nido;

d)  agli  edifici  rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad

alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

e)  agli  edifici  rientranti  nella categoria E.6 (1), adibiti a

piscine saune e assimilabili;

f)  agli  edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui

ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  4 non si applicano,

limitatamente  alla  sola  durata  giornaliera  di  attivazione degli

impianti  termici  per  il  riscaldamento degli edifici, nei seguenti

casi:

a)  edifici  rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente

alle  parti  adibite  a  servizi senza interruzione giornaliera delle

attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali

di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c)  impianti  termici  che utilizzano sistemi di riscaldamento di

tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d)  impianti  termici  al servizio di uno o più edifici dotati di

circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle

deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici

e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel

circuito  primario  al valore necessario a garantire il funzionamento

dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati

di  apparecchi  per  la  produzione di calore aventi valori minimi di

rendimento  non  inferiori  a  quelli  richiesti  per i generatori di

calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e

dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento

della   temperatura   esterna   con  programmatore  che  consenta  la

regolazione   almeno   su  due  livelli  della  temperatura  ambiente

nell'arco  delle  24  ore; questi impianti possono essere condotto in

esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e

sigillato  per  il  raggiungimento  di una temperatura degli ambienti

pari  a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata

giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati

di  apparecchi  per  la  produzione di calore aventi valori minimi di

rendimento  non  inferiori  a  quelli  richiesti  per i generatori di

calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e

nei  quali  sia  installato  e  funzionante,  in  ogni  singola unità

immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema

di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare

stessa  dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno

su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g)  impianti  termici  per  singole  unità  immobiliari dotati di

apparecchi  per  la  produzione  di  calore  aventi  valori minimi di

rendimento  non  inferiori  a  quelli  richiesti  per i generatori di

calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e

dotati  di  un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente

con  programmatore  giornaliero  che consenta la regolazione di detta

temperatura  almeno  su  due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo

spegnimento  del  generatore  di  calore  sulla  base delle necessità

dell'utente;

h)  impianti  termici  condotti  mediante <<contratti di servizio

energia>>  i  cui  corrispettivi  siano  essenzialmente  correlati al

raggiungimento  del  comfort  ambientale  nei  limiti  consentiti dal

presente  regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori

della  durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad

attenuare  la  potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla

lettera e).

7.  In  caso  di  fabbricato  in  condominio  ciascun  condomino  o

locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui

all'art.  31,  comma  3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie

spese,  venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente

regolamento.

8.  In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove

questo  manchi,  il  proprietario  o  i  proprietari  sono  tenuti ad

esporre,  presso  ogni  impianto termico centralizzato al servizio di

una pluralità di utenti, una tabella concernente:

a)  l'indicazione  del periodo annuale di esercizio dell'impianto

termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti

di quanto disposto dal presente articolo;

b)  le  generalità  e  il  domicilio  del  soggetto  responsabile

dell'esercizio e della manutezione dell'impianto termico.

Art. 10.

Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti

di esercizio degli impianti termici.

1.  In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme

delibera  immediatamente  esecutiva  della  Giunta  comunale, possono

ampliare,  a  fronte  di  comprovate  esigenze,  i periodi annuali di

esercizio  e  la  durata  giornaliera  di  attivazione degli impianti

termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.

2.  I  sindaci  assicurano l'immediata informazione della polazione

relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 11.

Esercizio e manutenzione degli impianti termici

e controlli relativi.

1.  L'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici sono

affidati  al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1,

comma  1,  o  per  esso  a un terzo, avente i requisiti definiti alla

lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità.

2.  Nel  caso  di  unità  immobiliari  dotate  di  impianti termici

individuali  la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità

immobiliare  stessa  subentra,  per  la durata dell'occupazione, alla

figura  del  proprietario,  nell'onere  di  adempiere  agli  obblighi

previsti  dal  presente  regolamento  e nelle connesse responsabilità

limitatamente  all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico

ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.

3.  Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale

superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano

destinati   esclusivamente   ad  edifici  di  proprietà  pubblica  od

esclusivamente  ad  edifici  adibiti ad uso pubblico, il possesso dei

requisiti  richiesti  al  <<terzo responsabile dell'esercizio e della

manutenzione    dell'impianto   termico>>   è   dimostrato   mediante

l'iscrizione  ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione

e  pertinenti  per  categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei

costruttori  -  categoria  gestione  e  manutenzione  degli  impianti

termici   di  ventilazione  e  di  condizionamento,  oppure  mediante

l'iscrizione  ad  elenchi  equivalenti delle Comunità Europee, oppure

mediante  accreditamento  del  soggetto  ai  sensi delle norme UNI EN

29.000.

4.  Le  operazioni  di  manutenzione  dell'impianto  termico devono

essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e

CEI  e  devono  essere  effettuate  almeno  una  volta  l'anno  salvo

indicazioni più restrittive delle suddette normative.

5.   Il   nominativo   del   responsabile  dell'esercizio  e  della

manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza

sul   <<libretto   di  centrale>>  o  sul  <<libretto  di  impianto>>

prescritto dal comma 9.

6.    Il   responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione

dell'impianto  termico appone la firma sul <<libretto di centrale>> o

sul  <<libretto d'impianto>> di cui al comma 9 per accettazione della

funzione  che  lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni

amministrative  previste  dal  comma  5  dell'art.  34  della legge 9

gennaio 1991, n. 10.

7.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione  degli

impianti termici è tra l'altro tenuto:

-- al rispetto del periodo annuale di esercizio;

--  all'osservanza  dell'orario  prescelto, nei limiti della durata

giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9.

--  al  mantenimento  della  temperatura  ambiente  entro  i limiti

consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.

8.  Nel  caso  di  impianti  termici  individuali  è  fatto obbligo

all'occupante   l'unità   immobiliare  di  affidare  la  manutenzione

dell'impianto  a persona fisica o giuridica che risponda ai requisiti

di  cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso stesso

i  requisiti  ivi  richiesti.  Tali  requisiti, nel caso specifico di

impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per

i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui all'art.

1,  comma  1,  lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura

del  responsabile  dell'esercizio  e della manutenzione si identifica

con  l'occupante  o,  su  delega  di  questo,  con  il soggetto cui è

affidata   la   manutenzione   dell'impianto,   fermo   restando  che

l'occupante  stesso  assume in maniera esclusiva le responsabilità di

cui   al  comma  7.  Al  termine  dell'occupazione  è  fatto  obbligo

all'occupante  di  consegnare  al  proprietario  o  al subentrante il

<<libretto di impianto>> prescritto al comma 9.

9.  Gli  impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a

35  kW  devono  essere muniti di un <<libretto di centrale>> conforme

all'allegato  F  al  presente  regolamento;  gli impianti termici con

potenza  nominale  inferiore  a  35  kW  devono  essere  muniti di un

<<libretto   di   impianto>>  conforme  all'allegato  G  al  presente

regolamento.

10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di

cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

11.  La  compilazione  iniziale  del  libretto nel caso di impianti

termici  di  nuova  installazione  o da ristrutturare e, per impianti

termici  individuali  anche  in caso di sostituzione di generatori di

calore,  deve  essere  effettuata  da  un installatore che possegga i

requisiti richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti

di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n.

46.  La  compilazione  iniziale  del  libretto per impianti esistenti

all'atto  dell'entrata  in  vigore del presente regolamento nonché la

compilazione  per  le  verifiche  periodiche  previste  dal  presente

regolamento  è  effettuata  dal  responsabile  dell'esercizio e della

manutenzione dell'impianto termico.

12.  Gli  elementi  da  sottoporre a verifica periodica sono quelli

riportati sul <<libretto di centrale>> o sul <<libretto di impianto>>

di cui al comma 9.

Le  suddette  verifiche  vanno  effettuate almeno una volta l'anno,

normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori

di  calore con potenza nominale superiore uguale a 35 kW e almeno con

periodicità  biennale per i generatori di calore con potenza nominale

inferiore,   ferma  restando  la  periodicità  almeno  annuale  delle

operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.

13.  Per  le  centrali termiche dotate di generatore di calore o di

generatori   di  calore  con  potenza  termica  nominale  complessiva

maggiore  o  uguale  a  350  kW  è  inoltre  prescritta  una  seconda

determinazione  del  solo  rendimento  di  combustione  da effettuare

normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

14.   Il  rendimento  di  combustione,  rilevato  nel  corso  delle

verifiche  di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della

potenza  termica del focolare, in conformità a norme tecniche UNI che

verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato entro i successivi

trenta giorni, deve risultare:

a)   per  i  generatori  di  calore  ad  acqua  calda  installati

antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento:  non  inferiore  a quattro punti percentuali rispetto al

valore  minimo  del  rendimento  termico  utile alla potenza nominale

indicato al punto 1 dell'allegato E;

b)  per  i  generatori  di  calore ad acqua calda installati dopo

l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento: non inferiore a un

punto  percentuale  rispetto  al valore minimo del rendimento termico

utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;

c)   per   generatori   di   calore   ad  aria  calda  installati

antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore

minimo  del  rendimento di combustione alla potenza nominale indicato

al punto 2 dell'allegato E;

d)  per  generatori  di  calore  ad  aria  calda  installati dopo

l'entrata  in  vigore  del  presente regolamento: non inferiore a tre

punti  percentuali  rispetto  al  valore  minimo  del  rendimento  di

combustione  alla  potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato

E.

15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla

data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere

ricondotti   mediante   operazioni   di  manutenzione  ai  valori  di

rendimento  di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14

Š prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:

potenza nominale                     termini

ÄÄÄ                             ÄÄÄ

350 kW e oltre                      entro il 30 settembre 1994

inferiore a 350 kW per zone

climatiche E, F                   entro il 30 settembre 1995

inferiore a 350 kW per le

restanti zone climatiche          entro il 30 settembre 1996

I  generatori  di  calore  installati  successivamente alla data di

entrata  in  vigore  del presente regolamento per i quali, durante le

operazioni  di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti

di  combustione  inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del

comma  14,  non  riconducibili  a  tali valori mediante operazioni di

manutenzione,  devono  essere  sostituiti  entro  300 giorni solari a

partire dalla data della verifica.

16.  I  generatori  di calore per i quali, durante le operazioni di

verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione

inferiori  a  quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono

comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle

lettere e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 9.

17.  Gli  impianti  termici  che  provvedono  alla  climatizzazione

invernale  degli  ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di

macchine  e  sistemi  diversi  dai  generatori  di calore, macchine e

sistemi  quali  ad  esempio  le  pompe  di  calore,  le  centrali  di

cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al

servizio  delle  utenze  degli  impianti  di  teleriscaldamento,  gli

impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi,

devono essere muniti di <<libretto di centrale>> predisposto, secondo

la  specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per

gli  impianti  esistenti,  dal  responsabile  dell'esercizio  e della

manutenzione;  detto  libretto dovrà contenere oltre alla descrizione

dell'impianto   stesso,  l'elenco  degli  elementi  da  sottoporre  a

verifica,  i  limiti di accettabilità di detti elementi in conformità

alle  leggi  vigenti,  la  periodicità  prevista per le verifiche; un

apposito  spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli

interventi  di  manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali

generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative

disposizioni già previste nel presente regolamento.

18.  Ai  sensi  dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni

con  più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte

del  territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a

carico  degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi

specifica  competenza  tecnica,  i  controlli  necessari ad accertare

l'effettivo  stato  di  manutenzione  e  di  esercizio  dell'impianto

termico.  I  risultati  dei controlli eseguiti sugli impianti termici

con  potenza  superiore  o  uguale  a 35 kW devono essere segnati nel

libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.

19.  In  caso  di affidamento ad organismi esterni dei controlli di

cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare

con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli

stessi   non   svolgano   nel   contempo   funzione  di  responsabile

dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti

a  controllo.  L'ENEA,  nell'ambito  dell'accordo di programma con il

Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce

agli   Enti   locali   che   ne  facciano  richiesta  assistenza  per

l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.

20.  In  una  prima  fase  transitoria di applicazione del presente

regolamento,  in  alternativa  alle  procedure di controllo di cui ai

commi  18  e  19,  gli  Enti  di cui al comma 18 possono, con proprio

provvedimento,  reso  noto alle popolazioni interessate, al Ministero

dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  e  all'ENEA,

stabilire  che  i controlli ordinari biennali si intendano effettuati

nei  casi  in  cui  i  proprietari  degli  impianti termici o i terzi

responsabili  dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano,

entro   termini   stabiliti   dal  provvedimento  medesimo,  apposita

dichiarazione,  con  firma  autentica  e  con  connessa assunzione di

responsabilità,  attestante  il  rispetto  delle  norme  del presente

regolamento,  con  particolare  riferimento  ai risultati dell'ultima

delle  verifiche  periodiche  di  cui  al comma 12. Gli Enti, qualora

ricorrano  a  tale  forma  di  controllo,  devono comunque effettuare

verifiche  a  campione  ai  fini del riscontro della veridicità delle

dichiarazioni  pervenute,  devono  altresì  provvedere  per tutti gli

impianti  termici  per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui

sopra  a  controlli  nei  termini  previsti  dal  comma  18.  La fase

transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due

anni  per  gli  impianti termici con potenza superiore o uguale a 350

kW,  i quattro anni per gli impianti termici centralizzati di potenza

inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole

unità immobiliari.

Art. 12.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra

in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.  Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto

dal  novantesimo  giorno  successivo  a quello di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle

normative  UNI  previste  dall'art. 5, comma 2, dell'art. 8, comma 3,

dall'art.  11,  comma  14,  e  dall'allegato  B  e,  in  ogni caso, a

decorrere dal 1° agosto 1994.

(Sono omessi gli allegati).